四川宏源燃气股份有限公司

薄壁不锈钢管材管件年度采购项目价格尽调单
各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度薄壁不锈钢管材管件采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容及数量

	序号
	产品名称及规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	备注

	1
	不锈钢管材DN15*1.0
	米
	45,000
	1.本色镀膜
2.活接带胶垫
3.免费配送工具

	2
	不锈钢管材DN25*1.0
	米
	6,000
	

	3
	等径90°弯头DN15
	个
	45,000
	

	4
	等径90°弯头DN25
	个
	3,000
	

	5
	内螺纹90°弯头DN15
	个
	12,000
	

	6
	内螺纹90°弯头DN25
	个
	100
	

	7
	外螺纹90°弯头DN15
	个
	7,000
	

	8
	90°异径弯头DN25*15
	个
	300
	

	9
	45°弯头DN15
	个
	50
	

	10
	B型90°弯头DN15
	个
	2,000
	

	11
	B型90°弯头DN25
	个
	300
	

	12
	等径直接DN15
	个
	3,500
	

	13
	等径直接DN25
	个
	800
	

	14
	内螺纹直接DN15
	个
	2,000
	

	15
	内螺纹直接DN25
	个
	200
	

	16
	外螺纹直接DN15
	个
	3,500
	

	17
	外螺纹直接DN25
	个
	300
	

	18
	异径接头DN25*15
	个
	300
	

	19
	异径接头DN25*25（28.6*25.4）
	个
	300
	

	20
	等径三通DN15
	个
	3,500
	

	21
	等径三通DN25
	个
	200
	

	22
	异径三通DN25*15
	个
	500
	

	23
	内螺纹三通DN15
	个
	100
	

	24
	J型外螺纹转换三通DN25*15
	个
	100
	

	25
	H型外螺纹转换接头DN25*15
	个
	100
	

	26
	双外丝活接DN15
	个
	3,000
	

	27
	双外丝活接DN25
	个
	800
	

	28
	内螺纹活接接头DN15
	个
	3,000
	

	29
	内螺纹活接接头DN25
	个
	800
	

	30
	室内单卡DN15*4.5cm
	付
	45,000
	

	31
	支架管卡DN15*55mm
	付
	1,500
	

	32
	支架管卡DN15*75mm
	付
	500
	

	33
	支架管卡DN25*55mm
	付
	3,500
	

	34
	支架管卡DN25*75mm
	付
	500
	

	35
	不锈钢膨胀螺杆M10*80mm
	套
	6,000
	


二、资质条件：具有《中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道管子B级）》及以上资质（限不锈钢无缝钢管/不锈钢焊接钢管）。

三、技术质量要求：详见附件一。

四、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

五、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件二）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年1月9日至2026年1月13日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年1月9日
附件一：               

 技术质量要求
1.概述

本规定为产品设计、制造、检验、验收和试验的最低要求。当规定中的有关要求与所引用的标准、规范相冲突时，应按其中最严格者执行。

2.参考标准

GB/T 12771-2019     流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 19228.1-2024   不锈钢卡压式管件组件（S型）

GB/T 19228.3-2012   不锈钢卡压式管件组件

GB/T 29038-2024     薄壁不锈钢管道技术规范

GB  50028- 2006     城镇燃气设计规范（2020年版）

CJJ94-2009          城镇燃气室内工程施工与质量验收规范

CJ/T 466-2014       燃气输送用不锈钢管及双卡压式管件  

GB/T 23658-2009    弹性体密封圈-输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求

YBT 4370-2014     城镇燃气输送用不锈钢焊接钢管

凡本技术协议未叙及的条款及内容均按上述标准的规定执行，要求不统一条款以要求高条款为准。

3.产品质量证书及相关的检测报告

*投标商应出具：

*3.1《中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）》，且证书在有效期内。

*3.2原材料的材质证明。

*3.3具有国家法定检测机构出具的产品质检报告，并且质检报告中的测试项目和数据应符合上述标准中相关规定。

*3.4质量体系认证证书。

4.材料要求

管材、管件及配件均采用06Cr19Ni10。

5.技术要求

*5.1生产厂家具有常规企业应有的证照外，还必须具有《特种设备制造许可证书》（管材、管件），且必须与生产地址一致，有多个生产地址的必须各生产地址都具备，不具备相应许可的生产地址不得供货；

*5.2生产厂家具有自产管材、管件能力，必须本厂生产，不得外加工； 

*5.3原材料要求：用于生产薄壁不锈钢和管件的不锈钢板材生产厂家应为以下生产：①上海宝钢；②山西太钢；③韩国浦项（合资）；

5.4外观要求：管材与管件外观应清洁光滑，焊缝表面应无裂纹、气孔、咬边等缺陷。外表面不得有明显的凹凸不平和超过壁厚负偏差的划痕，纵向划痕深度不应大于管件壁厚的10%。

5.5管材管件连接方式为卡压式，密封应采用密封圈密封；

5.6尺寸要求：

5.6.1管道外径及壁厚：

不锈钢管的长度要求：各种规格不锈钢管每支定尺长6米，正偏差；

表1.1  不锈钢管材规格尺寸（mm）

	管外径D
	外径允差
	壁厚（mm）
	壁厚允差

	16
	±0.10
	1.0
	±10%S
±10%



	25.4
	±0.14
	1.0
	


5.6.2不锈钢管件螺纹要求：内外螺纹公差应符合GB/T 7306.1《55密封管螺纹部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》或GB/T7306.2《55密封管螺纹部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹》的规定。

DN15：螺纹（R1/in）：1/2 ；DN25：螺纹（R1/in）：1 ；

5.6.3卡压连接不锈钢管件接头壁厚尺寸见表1.2

表1.2  管件壁厚

	公称尺寸DN
	管子外径D/mm
	管件壁厚T/mm
	承口内径D1/mm
	承口端外径D2/mm
	承口凸环半径R/mm
	承口长度L1/mm
	延伸边长度LΔ/mm

	15
	16
	1.0
	16.2+0.3
	22.2±0.2
	2.2±0.3
	23±3
	8±1.0

	25
	25.4
	1.0
	25.6+0.3
	33.8±0.2
	2.7±0.3
	32±3
	10±1.0


5.7密封材料要求为氢化丁晴或丁晴橡胶，其性能应符合GB/T 23658-2009《弹性体密封圈-输送气体燃料和烃类液体的管道和配件用密封圈的材料要求》的规定。

表1.3  密封圈硬度

	硬度级别
	70

	硬度范围
	66～75


5.8管卡配件：必须满足防电化学腐蚀性能：管卡自带防蚀功能，排卡：DN15不锈钢排卡（一孔、两孔、三孔、四孔、五孔、六孔），厚度不低于0.8mm。

6.检验规则

管材的检查和验收由供方技术监督部门进行，供方应保证交货产品符合相应产品标准的规定，需方有权按相应产品标准进行检查和验收。标准参照YBT 4370-2014 《城镇燃气输送用不锈钢焊接钢管》执行。

7.包装、标识和质量证明书

7.1包装

7.1.1包装应能避免产品在正常装卸、运输和储存中松散和受损。

7.1.2不锈钢管材应采用捆扎包装形式，材料捆扎牢固。每捆管材至少捆扎3道，每捆重量不得超过40公斤，以便保证搬运安全。包装外表应有明显标识，注明产品名称、规格、数量、生产日期。

7.1.3不锈钢管件应塑料袋小包后再装包装箱，应有防撞防散落的可靠保护效果，箱体表面应有明显标识，注明产品名称、规格、数量、生产日期，每箱体积、重量适当，以便保证搬运安全。

7.1.4需方如有其它要求应在合同内注明，合同未述及的参照相关标准的规定。

7.2标识

7.2.1管材的标识：每一根管材应有标示，内容为：制造厂名或商标、材料牌号或代号、规格尺寸、标准编号及可追踪性识别号码。

7.2.2管件的标识：标识应包括如下内容：制造厂名或商标、管件规格、材料代号等标示。

7.2.3需方如有其它要求应在合同内注明。

7.3质量证明书

7.3.1每批交货的管材和管件应附有证明该批钢管符合订货合同和产品标准规定的质量证明书，产品批号应与产品合格证、实物相符。

7.3.2质量证明书的内容：制造商名称、产品名称、产品规格、标准编号、材料牌号、批号，管材的净重或根数、订货合同和产品标准规定的各项检验结果和制造厂质量部门的印记。

7.3.3质量证明书应由制造厂技术质量监督部门盖章，或由制定的负责人签发。若为复印件应加盖供货商的公章。

8．运输

8.1管材运输时，管材应放置在平坦的的底面上，并设有支撑，应捆扎、固定牢固。

8.2管件运输时，应按箱逐层堆放整齐，并固定牢固。

8.3管材、管件运输途中，应有遮盖物，避免雨淋和其他污染。

9.检验与验收

9.1制造商检验：在交货前，制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。检测报告中的产品批号应与产品合格证、实物相符。质量证明书应由制造商授权的代理人签名。
附件二：                  

                               报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的薄壁不锈钢管材管件年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品名称及规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	综合单价（元）
	备注

	1
	不锈钢管材DN15*1.0
	米
	45,000
	
	1.本色镀膜
2.活接带胶垫
3.免费配送工具

	2
	不锈钢管材DN25*1.0
	米
	6,000
	
	

	3
	等径90°弯头DN15
	个
	45,000
	
	

	4
	等径90°弯头DN25
	个
	3,000
	
	

	5
	内螺纹90°弯头DN15
	个
	12,000
	
	

	6
	内螺纹90°弯头DN25
	个
	100
	
	

	7
	外螺纹90°弯头DN15
	个
	7,000
	
	

	8
	90°异径弯头DN25*15
	个
	300
	
	

	9
	45°弯头DN15
	个
	50
	
	

	10
	B型90°弯头DN15
	个
	2,000
	
	

	11
	B型90°弯头DN25
	个
	300
	
	

	12
	等径直接DN15
	个
	3,500
	
	

	13
	等径直接DN25
	个
	800
	
	

	14
	内螺纹直接DN15
	个
	2,000
	
	

	15
	内螺纹直接DN25
	个
	200
	
	

	16
	外螺纹直接DN15
	个
	3,500
	
	

	17
	外螺纹直接DN25
	个
	300
	
	

	18
	异径接头DN25*15
	个
	300
	
	

	19
	异径接头DN25*25（28.6*25.4）
	个
	300
	
	

	20
	等径三通DN15
	个
	3,500
	
	

	21
	等径三通DN25
	个
	200
	
	

	22
	异径三通DN25*15
	个
	500
	
	

	23
	内螺纹三通DN15
	个
	100
	
	

	24
	J型外螺纹转换三通DN25*15
	个
	100
	
	

	25
	H型外螺纹转换接头DN25*15
	个
	100
	
	

	26
	双外丝活接DN15
	个
	3,000
	
	

	27
	双外丝活接DN25
	个
	800
	
	

	28
	内螺纹活接接头DN15
	个
	3,000
	
	

	29
	内螺纹活接接头DN25
	个
	800
	
	

	30
	室内单卡DN15*4.5cm
	付
	45,000
	
	

	31
	支架管卡DN15*55mm
	付
	1,500
	
	

	32
	支架管卡DN15*75mm
	付
	500
	
	

	33
	支架管卡DN25*55mm
	付
	3,500
	
	

	34
	支架管卡DN25*75mm
	付
	500
	
	

	35
	不锈钢膨胀螺杆M10*80mm
	套
	6,000
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
