四川宏源燃气股份有限公司

燃气表年度采购项目价格尽调单
各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度燃气表年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容及数量

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	备注

	1
	无线远传膜式燃气表NB-IOT
	G2.5
	只
	56000
	

	2
	
	G4
	只
	500
	

	3
	无线远传超声波燃气表NB-IOT
	G6
	只
	120
	

	 4
	
	G10
	只
	40
	

	 5
	
	G16
	只
	20
	

	6
	
	G25
	只
	10
	

	7
	
	G40
	只
	4
	

	8
	无线远传智能流量计控制器NB-IOT(压力范围0-50Kpa)
	DN25
	台
	1
	

	9
	
	DN32
	台
	1
	

	10
	
	DN50
	台
	1
	

	11
	
	DN80
	台
	1
	

	12
	
	DN100
	台
	1
	

	13
	
	DN150
	台
	1
	

	14
	无线远传智能流量计控制器NB-IOT(压力范围51-400Kpa)
	DN25
	台
	2
	

	15
	
	DN32
	台
	6
	

	16
	
	DN50
	台
	6
	

	17
	
	DN80
	台
	2
	

	18
	
	DN100
	台
	1
	

	19
	
	DN150
	台
	1
	

	20
	膜式燃气表
	G2.5
	只
	27500
	


二、资质条件：投标人须具备计量器具型式批准证书、防爆合格证。

三、技术质量要求：详见附件一。

四、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

五、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件二）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年1月9日至2026年1月13日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年1月9日
附件一：               

 技术质量要求

1.基表：膜式燃气表。符合GB/T 6968-2019标准。

2.智能燃气表

2.1由基表、微处理器、附加装置等组成，具有燃气计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息远程交互和安全管理、大流量关阀、失联关阀等功能，实现智能业务的燃气计量器具。

2.2标志：规格、型号、计量等级、流量范围、公称压力、出厂编号、制造厂、制造年月、计量产品标志、防爆标志，电池型号等；表体上应标明气体流向。

3.通讯物联网卡要求

NB-IoT物联网卡必须含十年通讯费以及至少3个月的沉默期，NB-IoT物联网卡的采购及服务方式由投标人和运营商另行议定。

NB表必须附带表号、运营商、模组编号、模组型号等信息的对应清单。

4. NB表编号要求

（1）NB表的表号（产品编号）由供应商提供，根据提供的表号（产品编号）生成与其相对应的表号（产品编号）条形码；

（2）外箱编号应根据装箱规则生成对应的外箱条形码，贴于外箱；

（3）供应商负责提供装箱后的外箱编号与其对应的燃气表表号（产品编号）数据；

（4）装入计数器内的燃气表铭牌上表号（产品编号）与其它标记内容要一次印刷成型；

（5）每块燃气表需配备一个不粘胶表号（产品编号），放在包装箱内。

5.性能要求：控制器相关性能要求：

	基表
	单位
	G2.5
	G4

	公称流量
	m³/h
	2.5
	4

	最大流量
	m³/h
	4
	6

	最小流量
	m³/h
	0.025
	0.04

	准确度等级
	级
	1.5

	基本误差限
	
	Qmin≤Q＜0.1Qmax时±3%

0.1Qmax≤Q≤Qmax时±1.5%

	最大累计量
	m³
	99999.999

	最大工作压力
	kPa
	15

	总压力损失
	Pa
	≤250

	密封性
	kPa
	最大工作压力的1.5倍下不泄漏

	防爆标准
	
	EXib IIBT3 Gb

	环境温度
	℃
	-10～+40

	环境湿度
	%RH
	≤93%RH

	介质条件
	
	各类燃气、空气、无腐蚀性气体

	供电方式
	
	碱性电池

	电池使用年限
	
	四节5号碱性电池，使用寿命≥1年，方便更换

	★采样方式
	
	脉冲取样或光电直读传感器

	显示方式
	
	机械显示和液晶显示

	★阀门控制
	
	支持远程阀控，可实现不同权限阀门控制，包括普通关阀，权限关阀

	阀门可靠性
	
	连续开关次数不小于10000次

	★关阀时间
	S
	＜1

	时钟误差
	s/天
	≤±3

	★通讯方式
	
	NB-IoT 

	★抄表成功率
	
	日成功率不低于99%，周成功率不低于99.5%，月成功率100%。

	数据抄读准确率
	
	≥99.9%

	使用寿命
	
	10年

	数据上传频率
	
	最大1次/天（可设）


6.功能要求

6.1数据上传

使用专用物联网号段卡，通过NB-IoT（窄带物联网）方式进行数据通讯；

具备定时与手动上传两种工作模式；

定时上传，可在线配置为，以天为最小单位，按天上传、按月上传等模式；

上传机制需具备系统“错峰”和随机错峰两种模式，便于分担服务器、带宽等压力；

数据上传过程中，数据需采用动态的加密方式，保证通信数据的安全；

一段时间(最少1个月)内数据上传失败，当再次上传成功时需要把上传失败的数据继续回传给系统；

表具实时数据包括但不限于以下数据：表具的通信号（源于表具条形识别码）、表具的时间、表具的软件版本号、表具的读数（总使用量）、表具的阀门状态、表具的电池电压、网络的信号强度等。

具备远程自动校时功能；

具备阀门动作记录上传功能，记录数量≥10条；

6.2远程控制

阀门需要具备远程可控；

阀门控制需要具备控制权限和非控制权限两种，控制权限指远程关阀后用户不能正常开阀使用，非控制权限指远程关阀后用户可以正常开阀使用；

6.3通信参数配置

通信的IP、端口、可远程在线配置；

定时上传模式及参数可在线配置；

通信时必须校准表内时钟；

除网络配置外，还需具备一种表端本地配置功能，方便快捷的修改通信参数，如串口通讯、红外通讯、蓝牙通讯等；

6.4数据保存

表具要保存每天的用气量，并按月存储，可按连续保存≥12个月用气量数据；

系统可根据需要读取历史保存的任何一个月的数据；

数据可长期保存，不受外界干扰、低电压、掉电的影响；

6.5 异常报警管理

无线远程系统需要具备以下几类报警信息统计与分类；

用气异常报警：

异常大流量告警，触发普通关阀；

多天不用气告警，触发普通关阀；

电磁干扰告警，触发普通关阀；

具备微小流量监测告警，触发普通关阀；

超长时间恒定用气分析告警，触发普通关阀；

电量异常报警：

电量低触发上传数据；

掉电触发普通关阀；

通讯异常报警：

a) 多天不上传数据，触发权限关阀；

阀门异常报警：

a) 阀门直通报警，触发权限关阀；

6.6供电方式

1）碱性电池供电：采用外置4节5号碱性电池的供电方式；碱性电池寿命≥12个月（一天上传一次）。

2）当电池进入电量不足时，及时告知系统；

6.7结算方式

系统架构采用表端用气记录、上传，后台进行结算的模式，具体要求如下：

表端具备剩余金额、单价、累计气量等计量相关数据显示与查询；

系统需具备阶梯气价功能；

阶梯气价需支持四阶五价；

6.8防过流

表具需要具备表端过流截止功能，并具备记录和报警；

6.9电量、余量不足报警

系统端支持两级余量不足报警的参数设置，并支持普通关阀与短信通知的功能。

电量、余量不足时表端和系统提供报警信息；

6.10显示功能

表端需提供显示累计气量、剩余金额、用气单价、阀门状态等状态信息；

表端需提供多种报警或异常信息显示，并能提示各种错误代码；

6.11防破坏功能

表端需具备经外力破坏方能拆卸的防护封印或其他措施；

表端需具备防屏蔽后的相应措施机制；

表在强磁、无线电干扰、静电脉冲等干扰情况下，需具备关阀或正常工作的功能；

6.12 质保要求

质保期内燃气表及物联网控制器故障率应小于2‰，正常使用期限不低于10年；免费质保期为货物完成验收之日起至少36个月，十年内免费维修,并在投标时出具书面承诺，否则做无效投标处理。

6.13系统对接要求

供应商必须采用采购人的统一数据通信协议，适应采购人协议要求，并于一个月内完成与我公司民用户客服系统系统对接，并承担表具对接客服系统的调试运行等费用。
附件二：                        报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的法兰球阀年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	综合单价（元）
	备注

	1
	无线远传膜式燃气表NB-IOT
	G2.5
	只
	56000
	
	

	2
	
	G4
	只
	500
	
	

	3
	无线远传超声波燃气表NB-IOT
	G6
	只
	120
	
	

	 4
	
	G10
	只
	40
	
	

	 5
	
	G16
	只
	20
	
	

	6
	
	G25
	只
	10
	
	

	7
	
	G40
	只
	4
	
	

	8
	无线远传智能流量计控制器NB-IOT(压力范围0-50Kpa)
	DN25
	台
	1
	
	

	9
	
	DN32
	台
	1
	
	

	10
	
	DN50
	台
	1
	
	

	11
	
	DN80
	台
	1
	
	

	12
	
	DN100
	台
	1
	
	

	13
	
	DN150
	台
	1
	
	

	14
	无线远传智能流量计控制器NB-IOT(压力范围51-400Kpa)
	DN25
	台
	2
	
	

	15
	
	DN32
	台
	6
	
	

	16
	
	DN50
	台
	6
	
	

	17
	
	DN80
	台
	2
	
	

	18
	
	DN100
	台
	1
	
	

	19
	
	DN150
	台
	1
	
	

	20
	膜式燃气表
	G2.5
	只
	27500
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
