四川宏源燃气股份有限公司

2026-2027年度燃气报警器年度采购项目价格尽调单

各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度燃气报警器年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容、规格型号、参数、数量

	序号
	产品名称
	规格型号
	产品参数
	单位
	预估数量（两年）
	备注

	1
	电磁式燃气紧急切断阀
	DN25
	AC220V或DC24V、防爆型，铸铝、螺纹、低压、常开型
	只
	300
	低压0-0.1Mpa，保持式常开，螺纹连接，说明品牌。

	2
	
	DN25
	AC220V或DC24V、防爆型，铸铝、法兰、低压、常开型、配法兰盘
	只
	40
	压0-0.1Mpa，保持式常开，法兰连接含法兰配套件，说明品牌。

	3
	
	DN25
	AC220V或DC24V、铸铝、螺纹、低压、常闭型
	只
	1
	低压0-0.1Mpa，保持式常闭，螺纹连接，说明品牌。

	4
	
	DN32
	AC220V或DC24V、铸铝、螺纹、低压、常闭型
	只
	1
	

	5
	
	DN50
	AC220V或DC24V、铸铝、螺纹、低压、常闭型
	只
	1
	

	6
	
	DN25
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	1
	低压0-0.1Mpa，保持式常闭，法兰连接含法兰配套件，说明品牌

	7
	
	DN32
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	5
	

	8
	
	DN50
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	60
	

	9
	
	DN80
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	15
	

	10
	
	DN100
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	1
	

	11
	
	DN150
	AAC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	1
	

	12
	家用可燃气体探测器
	DN15
	电磁阀：常开型、DN15、直通、锻铝、SM母插。家用可燃气体探测器：AC220v，检测甲烷，联动家用电磁阀，需接入物联网平台。
	套
	10000
	说明品牌。达到无线远传连接公司平台及用户端的报警功能。

	13
	系统式探测器
	量程3-100%LEL
	检测气体：甲烷；四总线制；现场LED显示；外壳材质：铸铝材质，电气接口：NPT3/4管螺纹（内）；防爆等级:Ex d IIC T6Gb\Ex Td A21 IP66 T85℃，防护等级IP66，工作温度-40℃～＋70℃，选配防爆声光报警器。
	只
	260
	

	14
	独立式探测器
	
	智能隔爆防爆型，防爆标志ExdⅡCT6，内置单片机，AC220V电压供电，选配独立小声光，配小型一体化传感器，检测甲烷。配催化燃烧式传感器。需接入物联网平台。
	只
	260
	

	15
	可燃气体报警控制器
	1-4点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能。需接入物联网平台。
	台
	60
	

	16
	
	5-8点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能，需接入物联网平台。
	台
	12
	

	17
	
	9-16点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能，需接入物联网平台。
	台
	2
	

	18
	
	17-32点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能。需接入物联网平台。
	台
	2
	

	19
	
	33-64点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能。需接入物联网平台。
	台
	2
	

	20
	管道燃气自闭阀（螺纹接头）
	DN15
	进口：Rc1/2管纹连接或其他可选、球阀带螺纹接头、额定流量0.9M3/h、关闭流量1.5M3/h、材质：锻铝。
	只
	15000
	说明品牌。额定流量0.9m³/h，关闭流量1.5m³/h，带球阀，铝合金材质。

	21
	传感器
	
	催化燃烧式，检测甲烷。
	个
	100
	


二、资质条件：须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可子项目为压力管道阀门及在有效期内。

三、质量技术要求：详见附件1。

四、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

五、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件2）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年2月5日至2026年2月9日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年2月5日
附件1。
质量技术要求

1.GB15322.1-2019《可燃气体探测器 第 1 部分:工业及商业用途点型可燃气体探测器》。 

2.GB15322.2-2019《可燃气体探测器 第 2 部分:家用可燃气体探测器》。 

3.CJ/T 347-2010 《家用燃气报警器及传感器》。 

4.GB16808-2008《可燃气体报警控制器》。 

5.CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》。

6.GB3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》。
7.GB 44016-2024 《电磁式燃气紧急切断阀》。
8.CJ/T 447-2014 《管道燃气自闭阀》。
9.供应商须有防爆电器设备防爆合格证。 

10.供应商须有经国家认证认可检测资质的检测单位出具的产品型式检验报告。 

11.供应商供应的探测器产品应具有国家消防产品合格评定中心颁发的型式认可证书，并经国家消防电子产品监督检验中心的合格认证。 

12.供应商供应的控制器产品须按照 GA 846-2009 《消防产品身份信息管理》要求，粘贴消防产品身份证信息标志，并在公安部相关网站可查验。

13.供应商应具有符合国家要求的产品3C认证证书。
附件2：                         

报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的2026-2027年度燃气报警器年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：综合单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品名称
	规格型号
	产品参数
	单位
	预估数量（两年）
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	电磁式燃气紧急切断阀
	DN25
	AC220V或DC24V、防爆型，铸铝、螺纹、低压、常开型
	只
	300
	
	
	低压0-0.1Mpa，保持式常开，螺纹连接，说明品牌。

	2
	
	DN25
	AC220V或DC24V、防爆型，铸铝、法兰、低压、常开型、配法兰盘
	只
	40
	
	
	压0-0.1Mpa，保持式常开，法兰连接含法兰配套件，说明品牌。

	3
	
	DN25
	AC220V或DC24V、铸铝、螺纹、低压、常闭型
	只
	1
	
	
	低压0-0.1Mpa，保持式常闭，螺纹连接，说明品牌。

	4
	
	DN32
	AC220V或DC24V、铸铝、螺纹、低压、常闭型
	只
	1
	
	
	

	 5
	
	DN50
	AC220V或DC24V、铸铝、螺纹、低压、常闭型
	只
	1
	
	
	

	 6
	
	DN25
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	1
	
	
	低压0-0.1Mpa，保持式常闭，法兰连接含法兰配套件，说明品牌

	7
	
	DN32
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	5
	
	
	

	8
	
	DN50
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	60
	
	
	

	9
	
	DN80
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	15
	
	
	

	10
	
	DN100
	AC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	1
	
	
	

	11
	
	DN150
	AAC220V或DC24V、铸铝、法兰、低压、常闭型、配法兰盘
	只
	1
	
	
	

	12
	家用可燃气体探测器
	DN15
	电磁阀：常开型、DN15、直通、锻铝、SM母插。家用可燃气体探测器：AC220v，检测甲烷，联动家用电磁阀，需接入物联网平台。
	套
	10000
	
	
	说明品牌。达到无线远传连接公司平台及用户端的报警功能。

	13
	系统式探测器
	量程3-100%LEL
	检测气体：甲烷；四总线制；现场LED显示；外壳材质：铸铝材质，电气接口：NPT3/4管螺纹（内）；防爆等级:Ex d IIC T6Gb\Ex Td A21 IP66 T85℃，防护等级IP66，工作温度-40℃～＋70℃，选配防爆声光报警器。
	只
	260
	
	
	

	14
	独立式探测器
	
	智能隔爆防爆型，防爆标志ExdⅡCT6，内置单片机，AC220V电压供电，选配独立小声光，配小型一体化传感器，检测甲烷。配催化燃烧式传感器。需接入物联网平台。
	只
	260
	
	
	

	15
	可燃气体报警控制器
	1-4点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能。需接入物联网平台。
	台
	60
	
	
	

	16
	
	5-8点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能，需接入物联网平台。
	台
	12
	
	
	

	17
	
	9-16点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能，需接入物联网平台。
	台
	2
	
	
	

	18
	
	17-32点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能。需接入物联网平台。
	台
	2
	
	
	

	19
	
	33-64点位
	壁挂式安装，AC220V供电，总线通讯，开通RS485接口功能。需接入物联网平台。
	台
	2
	
	
	

	20
	管道燃气自闭阀（螺纹接头）
	DN15
	进口：Rc1/2管纹连接或其他可选、球阀带螺纹接头、额定流量0.9M3/h、关闭流量1.5M3/h、材质：锻铝。
	只
	15000
	
	
	说明品牌。额定流量0.9m³/h，关闭流量1.5m³/h，带球阀，铝合金材质。

	21
	传感器
	
	催化燃烧式，检测甲烷。
	个
	100
	
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
