四川宏源燃气股份有限公司

2026-2027年度燃气调压设备及配套产品年度采购项目

价格尽调单

各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度燃气调压设备及配套产品年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容、规格型号、数量

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	调压器
	RTZ1-25/0.4L
	台
	50 
	螺纹连接

	2
	调压器
	RTZ1-25/0.4
	台
	50 
	法兰连接，含配套法兰、螺栓螺母垫片

	3
	调压器
	RTZ1-50/0.4
	台
	10 
	进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于200m³/h

	4
	调压器
	RTZ1-50/0.4
	台
	10 
	进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于500m³/h

	5
	调压器
	RTZ1-80/0.4
	台
	1 
	进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于700m³/h

	6
	调压箱
	RX0.4/40A-25
	台
	200 
	不锈钢箱体、标注单位log及安全警示语句、含配套法兰、螺栓螺母垫片、塑料包装袋

	7
	调压箱
	RX0.4/80A-50
	台
	130 
	

	8
	调压箱
	RX0.4/200A-50
	台
	40 
	

	9
	调压箱
	RX0.4/300A-80
	台
	1 
	


二、质量技术要求：详见附件1。

三、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

四、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件2）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年2月5日至2026年2月9日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年2月5日
附件1.
质量技术要求
一、技术参数
1.依据标准：

《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）

   

《城镇燃气调压器》（GB 27790-2020）

《城镇燃气调压箱》（GB 27791-2020）

2.参数：

2.1 RTZ1-25/0.4L

进口压力0.1-0.4Mpa，选型值0.2MPa；

出口压力：2-10Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10

流量：满足进口压力0.2Mpa时不小于40m³/h.

2.2 RTZ1-25/0.4  

法兰连接，含配套件
进口压力0.1-0.4Mpa，选型值0.2MPa；

出口压力：2-10Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10;

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于40m³/h.

2.3 RTZ1-50/0.4

法兰连接，含配套件
进口压力:  0.1-0.4Mpa，选型值0.2MPa；

出口压力：压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10；

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于200m³/h。

2.4 RTZ1-50/0.4

法兰连接，含配套件

进口压力:  0.1-0.4Mpa，选型值0.2MPa；

出口压力：2-80Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10；

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于500m³/h.
2.5 RTZ1-80/0.4

法兰连接，含配套件

进口压力:  0.1-0.4Mpa，选型值0.2MPa；

出口压力：2-80Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10；

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于700m³/h.

  2.6 RX0.4/40A-25（不锈钢外箱）
进口压力0.1-0.4Mpa，选型值0.2Mpa；

出口压力：2-10Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10；

球阀阀体材质：QT450-10；

滤芯过滤精度：50μm；

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa时不小于40m³/h.

外箱材质：不锈钢304材质，厚度不低于0.8mm.

2.7 RX0.4/80A-50（不锈钢外箱）

进口压力0.1-0.4Mpa，选型值0.2Mpa；

出口压力：2-10Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10

球阀阀体材质：QT450-10

滤芯过滤精度：50μm

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于80m³/h.

外箱材质：不锈钢304材质，厚度不低于0.8mm

2.8 RX0.4/200A-50（不锈钢外箱）

进口压力0.1-0.4Mpa，选型值0.2Mpa；

出口压力：2-10Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10

球阀阀体材质：QT450-10

滤芯过滤精度：50μm

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于200m³/h.

外箱材质：不锈钢304材质，厚度不低于0.8mm

2.9 RX0.4/300A-80（不锈钢外箱）

进口压力0.1-0.4Mpa，选型值0.2Mpa；

出口压力：2-10Kpa，设定压力3.0Kpa；

稳压精度等级不低于AC10；

关闭压力等级不低于SG10；

阀体材质：QT450-10

球阀阀体材质：QT450-10

滤芯过滤精度：50μm

流量：满足进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于300m³/h.

外箱材质：不锈钢304材质，厚度不低于0.8mm 

3.标识和质量证明书：
标识应醒目、牢固，字迹应清晰、规范、不易褪色。

每批次产品应附有证明该批次产品标准规定的质量证明书，产品批号应与产品合格证、实物相符。

附件2：                         

报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的2026-2027年度燃气调压设备及配套产品年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：综合单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	调压器
	RTZ1-25/0.4L
	台
	50 
	
	
	螺纹连接

	2
	调压器
	RTZ1-25/0.4
	台
	50 
	
	
	法兰连接，含配套法兰、螺栓螺母垫片

	3
	调压器
	RTZ1-50/0.4
	台
	10 
	
	
	进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于200m³/h

	4
	调压器
	RTZ1-50/0.4
	台
	10 
	
	
	进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于500m³/h

	5
	调压器
	RTZ1-80/0.4
	台
	1 
	
	
	进口压力0.2Mpa，出口压力3.0KPa不小于700m³/h

	6
	调压箱
	RX0.4/40A-25
	台
	200 
	
	
	不锈钢箱体、标注单位log及安全警示语句、含配套法兰、螺栓螺母垫片、塑料包装袋

	7
	调压箱
	RX0.4/80A-50
	台
	130 
	
	
	

	8
	调压箱
	RX0.4/200A-50
	台
	40 
	
	
	

	9
	调压箱
	RX0.4/300A-80
	台
	1 
	
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
