四川宏源燃气股份有限公司

2026年度燃气铜管件年度采购项目价格尽调单

各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026年度燃气铜管件采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容、规格型号、数量

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（一年）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	铜球阀-内螺纹
	DN15
	个
	5,000 
	锻铜Hpb59

	2
	铜球阀-内螺纹
	DN20
	个
	200 
	

	3
	铜球阀-内螺纹
	DN25
	个
	200 
	

	4
	铜球阀-内螺纹
	DN40
	个
	2 
	

	5
	铜球阀-内螺纹
	DN50
	个
	2 
	

	6
	单气嘴-外螺纹
	DN15
	个
	10,000 
	

	7
	单气嘴-内螺纹
	DN15
	个
	500 
	

	8
	表活接-外螺纹
	DN15
	个
	10,000 
	

	9
	防拆表活接-外螺纹
	DN15
	个
	3,000 
	

	10
	铜三通
	DN15
	个
	100 
	

	11
	铜直接
	DN15
	个
	1,000 
	

	12
	
	DN20*15
	个
	100 
	

	13
	铜内六角
	DN15
	个
	5,000 
	

	14
	铜弯头
	DN15
	个
	1,500 
	

	15
	防拆表活接带铜球阀（一体式）
	DN15
	个
	1,500 
	

	16
	黄色铝塑管
	Φ1216
	米
	2,000 
	

	17
	等径直接
	Φ1216*1/2
	个
	400 
	

	18
	内丝直接
	Φ1216*1/2
	个
	1,000 
	

	19
	外丝直接
	Φ1216*1/2
	个
	1,000 
	

	20
	等径三通
	Φ1216*1/2
	个
	600 
	

	21
	内丝三通
	Φ1216*1/2
	个
	300 
	

	22
	内丝弯头
	Φ1216*1/2
	个
	1,000 
	

	23
	止回阀-螺纹
	DN15
	个
	300 
	

	24
	止回阀-螺纹
	DN20
	个
	300 
	

	25
	气表密封垫
	DN15
	个
	5,000 
	丁腈橡胶

	26
	金属软管-法兰（一固一活）
	DN32*500
	根
	10 
	SUS304，法兰碳钢。

	27
	
	DN50*500
	根
	30 
	

	28
	
	DN80*500
	根
	30 
	

	29
	
	DN100*500
	根
	1 
	


二、质量技术要求：详见附件1。

三、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

四、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件2）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年2月5日至2026年2月9日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年2月5日
附件1.
质量技术要求
一、技术性能指标：

（一）执行标准：

《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）

   
   

《建筑用手动燃气阀门》（CJ/T 180-2014）

《波纹金属软管通用技术条件》（GB/T 14525-2010）

《铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管》 （GB/T18997.1-2020）

《铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管》 （GB/T18997.2-2020）

（二）球阀质量标准、性能、技术参数：

1、控制类型：手动式

2、结构类型：浮动式

3、公称尺寸：DN15～DN50; 公称压力：PN16
4、适用温度范围：-20℃～+100℃。

5、阀体材料：Hpb59-1

6、阀体强度设计：按1.6Mpa

7、启闭转角：90°或180°

8、连接方式：螺纹连接

（1）阀门应设计为整体安装， 即无法在不破坏阀门或不留下痕迹的情况下拆除阀芯。 

（2）阀门表面不应有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等影响强度和密封性能的缺陷。

（3）阀门采用直通式结构，阀门两端采用螺纹连接。螺纹连接阀门阀体端部内螺纹采用圆锥管螺纹 Rc，应符合 GB/T 7306.2 的要求，外螺纹采用圆柱管螺纹 G，应符合 GB/T 7307 的要求。

螺纹连接球阀典型结构见图：
[image: image1.jpg]w| | |





1— 阀体；
2— 阀盖；
3— 阀座；
4—球体；

5—O型圈；

6— 阀杆；

7—手柄；

8—螺母。
11、阀门的重量应不低于下列要求（以不带手柄重量为准）:

铜球阀-内螺纹：

DN15
183g
DN20
270g
DN25
580g
DN40
920g
DN50
1488g

单气嘴-外螺纹 103g   

单气嘴-内螺纹 100g

12、球阀具有防静电、耐火、耐寒、防阀杆脱出、全通径性能；阀门泄漏等级为零泄漏。

13、阀门在组装完成之后，应逐个进行壳体强度和密封性能试验。

14、阀杆应设计成在介质压力作用下，拆开阀杆密封挡圈时，阀杆不会脱出的结构。阀杆应有良好的外部保护措施，防止外部的物质进入阀杆的密封处。
15、阀门内腔要求干净无杂物。

16、阀体表面不允许存在折叠、裂纹、凹坑、等缺陷。

（三）金属软管质量标准、性能、技术参数：

1、公称压力：1.6Mpa

2、公称尺寸：DN32～DN200

3、连接方式：法兰连接，一端固定法兰一端活动法兰。
4、材质：

（1）波纹管：304不锈钢；网套：304不锈钢；焊环：304不锈钢；法兰：20#钢。

（2）波纹管应为环形波，且波形应为U型，网套应为304（06Cr19Ni10）钢丝网套，采用在波纹管外机器编织，断（缺）丝总根数应符合下表规定。DN65以下壁厚≥0.28mm，DN65壁厚以上壁厚≥0.4mm。

	公称尺寸DN
	网套长度＜500mm
	网套长度≥500mm

	4~32
	≤3
	≤4

	40~100
	≤6
	≤8

	125~800
	≤9
	≤12


5、金属软管波纹管表面不允许有裂纹、尖角折叠、剥层、夹杂、焊渣、氧化皮、锈斑、凹坑缺陷，各部位焊缝不应有裂纹、气孔、夹渣、飞溅物等缺陷。

6、管坯应用固熔态不锈钢薄板卷制，不允许有环焊缝，对接纵向焊缝焊接应采用自动氩弧焊或离子焊，必需全焊透，且焊缝不能超过一条，且焊缝应为银白色。

7、金属软管成型之前必须对管坯进行100%进行在线无损检测。

8、管坯纵焊缝的射线检测方法按GB/T3323的规定，接管纵焊缝和软管对接环焊缝的射线检测方法按JB/T4730.2的规定，其他焊缝的渗透检测方法按JB/T4730.5的规定，结果应符合GB/T14525中5.5的要求。
9、软管最小爆破压力为4PS，网套的爆破压力应按照GB/T14525中附录B进行校验。

10、金属软管性能不低于GB/T14525中5.4性能及SH/T3412附录B要求。金属软管结构尺寸满足GB/T14525中5.4尺寸要求，且偏差在相关条款许可之内。
11、金属软管以静态半径反复弯曲10次后，在设计压力下进行气密性试验，应无漏气、无损伤、无异常变形。
12、金属软管在设计压力下以GB/T14525中表9规定的最少动态弯曲次数后，应无渗漏、无异常变形。

13、耐压性能。耐压性能应进行水压试验，试验压力按设计压力1.5倍压力试验。金属软管试验保压时间不低于5分钟，在规定的压力下应无渗漏、无损伤、无异常变形。

14、密封性试验。试验时试验装置应保证金属软管两端固定和有效密封，试验压力等于设计压力。保压时间不低于10分钟，且应无泄漏。

15、金属软管除不锈钢以外的其它部分应进行除锈和刷漆防锈处理，外观颜色为银色。除锈采用喷丸，除锈等级不低于Sa2.5级。防腐采用高压无气喷涂或刷涂，涂装结构为环氧富锌底漆（2道，每道干膜厚≥20μm）-聚氨酯面漆（1道，干膜厚≥20μm），涂层总厚度≥60μm 

16、法兰要求：使用GB/T 9119平焊法兰，RF凸面密封面。类型和参数应符合GB/T9112的规定，技术要求应符合GB/T9124的规定。

17、产品明显位置应至少牢固标注以下信息：

（1） 生产商名称或商标；

（2） 规格型号；

（3）设计压力；

（4）生产日期。

18、产品的存放和运输

供货商应保证所供产品在装箱运输和存放期间保持整洁、确保产品性能不受任何不利影响。

附件2：                         

报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的2026年度燃气铜管件年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：综合单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（一年）
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	铜球阀-内螺纹
	DN15
	个
	5,000 
	
	
	锻铜Hpb59

	2
	铜球阀-内螺纹
	DN20
	个
	200 
	
	
	

	3
	铜球阀-内螺纹
	DN25
	个
	200 
	
	
	

	4
	铜球阀-内螺纹
	DN40
	个
	2 
	
	
	

	5
	铜球阀-内螺纹
	DN50
	个
	2 
	
	
	

	6
	单气嘴-外螺纹
	DN15
	个
	10,000 
	
	
	

	7
	单气嘴-内螺纹
	DN15
	个
	500 
	
	
	

	8
	表活接-外螺纹
	DN15
	个
	10,000 
	
	
	

	9
	防拆表活接-外螺纹
	DN15
	个
	3,000 
	
	
	

	10
	铜三通
	DN15
	个
	100 
	
	
	

	11
	铜直接
	DN15
	个
	1,000 
	
	
	

	12
	
	DN20*15
	个
	100 
	
	
	

	13
	铜内六角
	DN15
	个
	5,000 
	
	
	

	14
	铜弯头
	DN15
	个
	1,500 
	
	
	

	15
	防拆表活接带铜球阀（一体式）
	DN15
	个
	1,500 
	
	
	

	16
	黄色铝塑管
	Φ1216
	米
	2,000 
	
	
	

	17
	等径直接
	Φ1216*1/2
	个
	400 
	
	
	

	18
	内丝直接
	Φ1216*1/2
	个
	1,000 
	
	
	

	19
	外丝直接
	Φ1216*1/2
	个
	1,000 
	
	
	

	20
	等径三通
	Φ1216*1/2
	个
	600 
	
	
	

	21
	内丝三通
	Φ1216*1/2
	个
	300 
	
	
	

	22
	内丝弯头
	Φ1216*1/2
	个
	1,000 
	
	
	

	23
	止回阀-螺纹
	DN15
	个
	300 
	
	
	

	24
	止回阀-螺纹
	DN20
	个
	300 
	
	
	

	25
	气表密封垫
	DN15
	个
	5,000 
	
	
	丁腈橡胶

	26
	金属软管-法兰（一固一活）
	DN32*500
	根
	10 
	
	
	SUS304，法兰碳钢。

	27
	
	DN50*500
	根
	30 
	
	
	

	28
	
	DN80*500
	根
	30 
	
	
	

	29
	
	DN100*500
	根
	1 
	
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
