四川宏源燃气股份有限公司

2026-2027年度热缩套全防腐引入管•钢弯管年度

采购项目价格尽调单

各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度热缩套全防腐引入管•钢弯管年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容、规格型号、数量

	序号
	产品类型
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	弯管丝接式钢塑转换
	PE32*DN15(Φ22)-1800mm
	根
	5000
	90度直接弯钢管，PE100 SDR11,20#,橙色加强级

	2
	
	PE40*DN25(Φ34)-1200mm
	根
	100 
	

	3
	弯管焊接式钢塑转换
	PE40*DN25(Φ38)-1600mm
	根
	160 
	

	4
	
	PE40*DN25(Φ38)-1800mm
	根
	160 
	

	5
	
	PE63*DN50(Φ57)-1600mm
	根
	160 
	

	6
	
	PE63*DN50(Φ57)-1800mm
	根
	160 
	

	7
	
	PE90*DN80(Φ89)-1800mm
	根
	20 
	90度直接弯钢管，PE100 SDR11,20#，橙色加强级，焊接50/80法兰片

	8
	
	PE110*DN100(Φ108)-1800mm
	根
	10 
	


二、质量技术要求：详见附件1。

三、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

四、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件2）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年2月5日至2026年2月9日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年2月5日
附件1.
质量技术要求
一、技术标准：
1.执行标准：GB/T26255-2022。

2.技术要求：
	 适用工作温度
	-20℃～40℃

	设计压力
	0.4MPa

	防腐方式
	3PE（钢管＋熔结环氧粉末层＋胶层＋PE热收缩套层）

	弯管方式
	钢弯管

	第三方检测报告
	覆盖所有规格的完整的型式检测报告

	材料

	PE部分
	GB/T15558.1-2023压装前的钢塑结合部位的PE主体壁厚宜至少为与之相连的管材公称外径对应公称壁厚的1.25倍

	钢管
	GB/T8163-2018 加工后的最小壁厚不应小于与之连接的金属管壁厚；弯管制作后的最小厚度不得小于与之连接的金属管壁厚，弯管制作前的管子壁厚宜为设计壁厚的1.25倍

	法兰
	最小压力等级PN10

	防腐材料
	GB/T23257-2017

	制造与检测

	追溯性
	具备完整的追溯性，最好实现一键追溯

	密封性能
	逐支进行密封性检测（0.6MPa，30S；2.5×10-3MPa，60S）

	静液压强度
	80℃，165h，每批次抽取一支

	漏点检测
	15KV，逐支

	剥离强度
	每批次至少抽取一支（内聚破坏时≥50N/cm；界面破坏时应≥100N/cm）

	标识
	应有永久、清晰的标志，标志不应诱发裂纹或其他形式的破坏


3.标识和质量证明书
标识应醒目、牢固，字迹应清晰、规范、不易褪色。

每批次产品应附有证明该批次产品标准规定的质量证明书，产品批号应与产品合格证、实物相符。
附件2：                         

报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的2026-2027年度热缩套全防腐引入管•钢弯管年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：综合单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品类型
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	综合单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	弯管丝接式钢塑转换
	PE32*DN15(Φ22)-1800mm
	根
	5000 
	
	
	90度直接弯钢管，PE100 SDR11,20#,橙色加强级

	2
	
	PE40*DN25(Φ34)-1200mm
	根
	100 
	
	
	

	3
	弯管焊接式钢塑转换
	PE40*DN25(Φ38)-1600mm
	根
	160 
	
	
	

	4
	
	PE40*DN25(Φ38)-1800mm
	根
	160 
	
	
	

	5
	
	PE63*DN50(Φ57)-1600mm
	根
	160 
	
	
	

	6
	
	PE63*DN50(Φ57)-1800mm
	根
	160 
	
	
	

	7
	
	PE90*DN80(Φ89)-1800mm
	根
	20 
	
	
	90度直接弯钢管，PE100 SDR11,20#，橙色加强级，焊接50/80法兰片

	8
	
	PE110*DN100(Φ108)-1800mm
	根
	10 
	
	
	


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
